|  | ABB Switzerland Ltd Brown Bovery Strasse 5, CH-8050, Zurich, Switzerland |
| --- | --- |
|  | ООО «АББ» ABB Ltd |
| ул. Обручева, д.30/1, стр. 2 117997 Москва, Россия Тел: (495) 777-22-20 Факс: (495) 777-22-21 | Obrucheva str. 30/1 b.2 117997 Moscow, Russia Phone: +7(495) 777-22-20 Fax: +7(495) 777-22-21 | Филиал в г. Екатеринбург ул. Бархотская, д.1 620066 Екатеринбург, Россия Тел: (343) 351-11-35 Факс: (343) 351-11-45 | Ekaterinburg Branch Barkhotskaya str. 1 620066 Ekaterinburg, Russia Phone: +7(343) 351-11-35 Fax: +7(343) 351-11-45 |
| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ГЕНЕРАТОРНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ типа HGI 2/HGI 3 Specification for Type HGI 2/HGI 3 Generator Circuit-Breaker (GCB) |
| Наименование организации Заказчика Customer, name of Organization |  |
| Контактное лицо (ФИО) Contact person |  |
| Телефон/Факс Phone/Fax |  |
| Дата заполнения Date of data entering |  |
| Объект/место установки Project name/installation site |  |
| Количество генераторных выключателей GCB quantity |  |
| Планируемый срок поставки Required delivery time |  |
| Номер бюджетного предложения (заполняет АББ) Offer number |  |

Информация о станции / Power plant information

| Тип станции: Type of the plant | ……………………. | Мощность блока, МВА: Power of the unit, MVA | ………… |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинальное рабочее напряжение, кВ: Operating voltage, kV | ……. +/- …… % | Номинальный рабочий ток, А: Operating current, A | ………… |
| Ток КЗ, кА: Short-circuit current, kA | …….. |  |  |
| Цель установки: Purpose | новая станция new plant | замена выключателя АББ replacement | замена выключателя другого изготовителя или реконструкция retrofit or replacement |

Условия установки / Site ambient conditions

| 100 | Тип установки Type of installation | внутри помещения indoor |
| --- | --- | --- |
| 105 | Температурные условия Ambient temperature conditions | - 25 до + 40 °C |

# Комплектация / Design options

| 200 | Типоисполнение Unit size | HGI2 | HGI3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 205 | Расположение привода Orientation of the drive | горизонтальное вертикальное horizontal vertical |
| 205 | Вариант исполнения выключателя Switchgear design option | S | Z | U,C |  |
| 250 | Конденсаторы Capacitors | 100 нФ (со стороны трансформатора) – только для HGI 3 100 nF (disc. side) – only for HGI 3 |
| 270 | Устройство сброса давления в дугогасительной камере Pressure release device of arcing chamber | нет Да Without With |
| 280 | Межполюсное расстояние Switchgear phase centre distance | ................ мм (мин. 450 мм для HGI2, 550 мм для HGI3 / макс. 1200 мм) mm (min. 450 mm HGI 2, 550 mm HGI 3 / max. 1200 mm) |
| 290 | Цвет дугогасительной камеры Shade of arcing chamber colour | RAL7030 |  |

Общие технические данные / Guaranteed overall system operating data

| 300 | Выключатели имеют следующие технические параметры: The following guareteed data apply for the different type of breakers: |
| --- | --- |

| Типоисполнение Unit size | HGI 2 | HGI 3 |
| --- | --- | --- |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ Maximum operating voltage, kV | 17,5 | 21 |
| Уровень изоляции, кВ/ кВпик Insulation withstand voltages, kV/kVpk | 50/110 | 60/125 |
| Наибольший рабочий ток при 50 Гц, А Maximum operating current at 50 Hz, A | 6300 | 8000 |
| Ток термической стойкости, 3 сек., кА Short-time current, 3 s, kA | 50 | 63 |
| Ток включения и электродинамической стойкости, кА Close, latch and carry peak withstand current, kA | 138 | 190 |
| Номинальный ток отключения выключателя, кА Rated short-circuit current, kA | 50 | 63 |

Технические данные дополнительного оборудования / Additional technical data

| 710 | Напряжение питания цепей управления и привода выключателя Control voltage / auxiliary supply for c.b. operating mechanism | 110 В пост.тока 110 V DC | 220 В пост.тока 220 V DC |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | НЗ NC | НО NO | проскальз. passing contacts |
| 715 | Количество свободных вспомогательных контактов (ВК ) выключателя (стандартные блокировки) Max. free auxiliary switch contacts circuit breaker (standard interlocking) | 2 блока ВК 2 auxiliary switches 2 блока ВК 2 auxiliary switches | 10 8 | 14 12 | 0 2 |
| 725 | Текст на указателе положения (Цвет фона Красный (В) / зеленый (О)) Mechanical position indicator (Background colours RED (C) / GREEN (O)) | I/O | C/O | ON/OFF | C/A | В/О |
| 799 | Дополнительная информация: Supplementary information | .......................................................................................................... |

# Принадлежности / Accessories

| 800 | Принадлежности для подсоединения к внешним шинам Hight current connection | не требуется гибкие связи с комплектом крепежа no components required flex. connections including fix. material |
| --- | --- | --- |
| 810 | Приспособления для работы с SF6 (возможно несколько параметров) SF6 accessories (multiple section possible) | не требуется no components required баллон с SF6 ……… шт. течеискатель SF6 bottle(s) piece(s) gas leak detector устройство для заполнения устройство для заполнения и filling device откачки evacuation and filling device |
| 820 | Запчасти Spare parts | не требуются требуются no components required required |
| 899 | Дополнительная информация: Supplementary information | .......................................................................................................... |

Шкаф управления / Сontrol cabinet

| Стандартное исполнение шкафа управления включает оборудование согласно спецификации 1HC0068619 / 1HC0068617: Клеммы типа WAGO, кабели без галогенсодержаших веществ сечением 1,5мм2 (внутренняя разводка) \ 2,5мм2 (цепь двигателя), стандартные аппараты, панель в местном ШУ с предупредительной и аварийной сигнализацией? маркировка выводов цифровой индикацией (макс. 3 знака). Из-за ограничений по месту макс. возможно: 20% запасных клемм Клеммы отличные от WAGO только при наличии достаточного места Опции, перечисленные ниже, не являются стандартными для шкафа управления и должны выбираться отдельно.* The standard execution of the control cabinet includes functions and electric apparatuses according to the tender documentation 1HC0068619 / 1HC0068617: WAGO-terminals, halogen free cables with cross-section 1.5mm2 (internal wiring) / 2.5mm2 (motor circuits) / conventional apparatuses, local panel with signals and alarms, terminal markings with connection designation (max. 3 digits), installation of control cabinet besides the breaker system. Maximum values due to space limitations: 20% of spare terminals Other terminals than WAGO only in case of available space The options listet below are not part of the standard control cabinet and must be selected separately*: |
| --- |
| 610 | Цвет шкафа управления Shade of colour control cabinet | RAL7030 |  |
| 610 | Длина кабеля между выключателем и шкафом управления Length of the cable connecting circuit-breaker and control cabinet | ……… м m |  |
| 699 | Дополнительная информация: Supplementary information | ........................................................................................................ |

*Система запирания ШУ: КАВА

Документация / Documentation

| 900 | Язык документации Document language | Немецкий DE | Английский EN | Испанский ES | Русский RU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 905 | Язык на табличке технических данных Name-plate language | Немецкий DE | Английский EN | Испанский ES | Русский RU |
| 910 | Габаритные чертежи/ схемы управления Outline drawing / schematic diagram | электронный формат на бумаге ………. копий electronic format paper copies |
| 915 | Руководство по эксплуатации O&M manuals | CD-ROM на бумаге ………. копий paper copies |
| 999 | Дополнительная информация: Supplementary information | ........................................................................................................ |

Заказчик:          ________________          ____________________        __________________

Customer          	(подпись / signature)	(ФИО / full name, должность / job position)	(дата / date)